|  | Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Лаборатория» (ООО «Пожарная Лаборатория») Юридический адрес: 102036, Россия, город Москва, улица зелёная, дом 3, строение 4, ком. 38 |
| --- | --- |
| Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Лаборатория» (ИЛ ООО «Пожарная Лаборатория») Адреса мест осуществления деятельности: 201480, Россия, Московская обл., г. Чехов, мкр. Западный, ул. Гооворова, д. 3, автогараж (81:66:028802:210); 101550, Россия, Ростовская обл., г. Батайск, мкр. Восточный, ул. Левитана, д. 4, нежилое здание (склад металлический) (31:66:789204:86); 333678, Россия, Новгородская обл., Новый р-н, г. Новочеркаск, ул. Орлова, дом 5, пристроенное нежилое здание – пристройка к цеху № 7 (91:33:058707:698), 3 этаж (комнаты №№ 14, 19, 22), 5 этаж (комнаты №№ 2, 5) Телефон: +71231234567, адрес электронной почты: gwerwqrqr@mail.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РРРР.RU.СС28 |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ИЛ ООО «Пожарная Лаборатория» ___________________ И.И. Иванов ___________________ |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ХХХ-С/ТР-23 |  |
| Двери противопожарные алюминиевые светопрозрачные дымогазонепроницаемые серии ДПА безимпостовые с автоматически выпадающим порогом однопольные со светопропускающими элементами более 25 % от площади дверного проема в свету, типа ДПА-1-60, изготовленные в соответствии с Техническими условиями ТУ 24.12.11-004-40823158-2021 Обществом с ограниченной ответственностью «Ламир» код ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0 |  |
| 2023 год |  |
| 1. Наименование образца(ов) испытаний |  |
| Двери противопожарные алюминиевые светопрозрачные дымогазонепроницаемые серии ДПА безимпостовые с автоматически выпадающим порогом однопольные со светопропускающими элементами более 25 % от площади дверного проема в свету, типа ДПА-1-60 (образец №1 зав. №354, образец №2 зав. №355). Габаритные размеры по высоте 2550 мм, по ширине 1100 мм. Дверь изготовлена из алюминиевых профилей системы «Fire-Classic» серии «FC60» (ТУ 25.11.23-008-40833158-2021 с Изменением №1), с заполнением полостей камер профилей огнестойким составом «СОТЕРМ-1М» (ТУ 1526-008-17797468-2005) и стекломагниевыми листами (ТУ 5742-001-99226620-2008), остекление из стекла многослойного огнестойкого с заполнением межстекольного пространства полимерной композицией марки PFG-60 общей толщиной 26 мм (ТУ 5923-005-38208660-13 изм.1). Дверь представляет собой конструкцию, состоящую из коробки (рамы) с подвижно закрепленным на ней с помощью петель полотном, которое в закрытом положении фиксируется врезным замком и доводчиком. Чертёж и спецификация представлены в приложении 1. При идентификации представленных на испытания дверей противопожарных алюминиевых светопрозрачных дымогазонепроницаемых серии ДПА безимпостовых с автоматически выпадающим порогом однопольных со светопропускающими элементами более 25 % от площади дверного проема в свету, типа ДПА-1-60, изготовленных в соответствии с Техническими условиями ТУ 24.12.11-004-40823158-2021 Обществом с ограниченной ответственностью «Ламир», проводилось сравнение основных характеристик, указанных в технической документации, с фактическими и маркированными показателями. Наименование, тип, маркировка и характеристики образцов соответствуют сопроводительной документации. Дата получения образца(ов): 12.04.2023 г. ИЛ не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком. |  |
| 2. Наименование и контактные данные заказчика |  |
| Орган по сертификации ООО «Пожарная Лаборатория». Место нахождения (адрес юридического лица): 102036, РОССИЯ, город Москва, улица зелёная, дом 3, строение 4, комната 38. Адрес места осуществления деятельности: 333678, РОССИЯ, Новгородская область, Новый район, город Новочеркаск, улица Орлова, дом 5, пристройка к цеху №7 (Лит. Ж), эт.3, ком. №№ 1, 3, 9, 12; 333678, РОССИЯ, город Москва, улица Зелёная, дом 2, стр. 3, комната 4, этаж 3, помещение №1. Телефон: +71231234567, +71231234567. Электронная почта: gwerwqrqr@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РРРР.RU.СС28. |  |
| 3. Наименование и контактные данные изготовителя |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ламир». Место нахождения (адрес юридического лица): 113341, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, дом 50. Адрес места осуществления деятельности: 142430, РОССИЯ, Московская область, Домодедовский район, территория Клен-Ям, дом 2. |  |
| 4. Характеристика заказываемой услуги. Основание для осуществления лабораторной деятельности |  |
| Проведение испытаний для определения предела огнестойкости представленных образцов по параметрам E (потеря целостности), I, W (потеря теплоизолирующей способности). Направление на проведение испытаний № 146-НИ/23 от 12.04.2023 г. |  |
| 5. Идентификация применяемого метода |  |
| Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проёмов. Метод испытаний на огнестойкость». При испытании учитывались следующие предельные состояния конструкции: а) потеря целостности (Е), которая характеризуется: - появлением устойчивого пламени на необогреваемой поверхности образца длительностью 10 секунд и более; - воспламенением или возникновением тления со свечением ватного тампона в результате воздействия огня или горячих газов, проникающих через трещины, щели, отверстия и т.п.; - образованием в конструкции образца сквозных отверстий (щелей) с размерами, позволяющими щупу диаметром (6±1) мм проникать и перемещаться вдоль отверстия (щели) на расстояние не менее 150 мм, или щупу диаметром (25±1) мм беспрепятственно проникать в сквозные отверстия. б) потеря теплоизолирующей способности (I), которая характеризуется: - повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°С или в любой контролируемой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с температурой конструкции до испытания; - достижением температуры 300°С (независимо от начальной температуры конструкции до испытания) на необогреваемой поверхности коробки конструкции; в) потеря теплоизолирующей способности (W), которая характеризуется достижением допустимой величины плотности потока теплового излучения, равной 3,5 кВт/м², измеренной на расстоянии 0,5м от необогреваемой поверхности конструкции. |  |
| 6. Место и дата(ы) осуществления лабораторной деятельности |  |
| Образец №1: 11111, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, микрорайон Западный, улица Львова, дом 1, нежилое здание (склад металлический) (21:22:022204:20); 17.04.2023-18.04.2023 г. Образец №2: 11111, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, микрорайон Восточный, улица Говорова, дом 6, автогараж (21:36:333102:444); 14.04.2023-15.04.2023 г. |  |
| 7. Сведения об отборе образцов |  |
| ИЛ ООО «Пожарная Лаборатория» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор проведен экспертом органа по сертификации ООО «Пожарная Лаборатория». Акт отбора образцов № 146-АО/23 от 11.04.2023 г. (см. приложение 1). |  |

8. Порядок проведения испытаний

Перед монтажом образцы находились 72 часа в помещении, в котором в дальнейшем испытывались. 	
	Контроль внешнего вида образцов, проверка габаритных размеров, запоров. 	
	Монтаж образцов проводился в проём из железобетонных блоков толщиной 250 мм согласно инструкции по монтажу изготовителя. Зазор между строительным проемом и коробкой по всему периметру заполнялся минеральной ватой плотностью 50 кг/м³ и огнестойкой монтажной пеной Profflex Firestop 65 с последующим оштукатуриванием штукатуркой гипсовой белой WHITE (ГОСТ Р 58279-2018). Двери были установлены так, чтобы огневое воздействие на образец №1 было со стороны расположения петель, а на образец №2 – со стороны противоположной расположению петель. 
	Контроль качества монтажа образцов и их работоспособности. Проверку работоспособности дверей проводили десятикратным циклом открывания и закрывания. Двери открывались и закрывались плавно, без рывков и заеданий. 	Установка термопар на необогреваемой поверхности дверей осуществлялась в соответствии с ГОСТ Р 53308-2009 (см. рис. 1). Установка датчика плотности потока теплового излучения в геометрическом центре двери на расстоянии 500 мм от поверхности. Печные термопары устанавливались так, чтобы их горячие спаи были на удалении 900 мм от стены огневой камеры и на расстоянии 100 мм от обогреваемой поверхности образца. 	
	Начало испытаний соответствовало моменту включения форсунок печи. Температурный режим в печи соответствовал ГОСТ 30247.0-94 п. 6. 	
	В процессе испытаний регистрировались: температура и давление в печи, температура на необогреваемой поверхности образцов, значение плотности потока теплового излучения, поведение образцов.

Рисунок 1. Схема размещения термопар на образцах.

9. Перечень испытательного оборудования и средств измерения, использованных при испытаниях

Таблица 1. Перечень оборудования. Образец №1.

| Наименование испытательного оборудования | Инвентарный номер | Документ аттестации оборудования | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка для определения огнестойкости дверей, люков, ворот, несущих перегородок, вертикальных строительных конструкций, конструкций наружных стен здания с внешней стороны, клапанов вентиляционных систем, проходок кабельных, вводов герметичных и проходов шинопроводов «Вертикальная печь» | 57 | протокол № С-0010/0622 от 10.06.2022 | 09.06.2023 |
| Шкаф сушильный ШС-40-02 СПУ зав. № 022201165 | 00-00005460/2 | протокол № С-0011/0423 от 14.04.2023 | 13.04.2024 |

Таблица 2. Перечень оборудования. Образец №2.

| Наименование испытательного оборудования | Инвентарный номер | Документ аттестации оборудования | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка для определения огнестойкости дверей, люков, ворот, несущих перегородок, вертикальных строительных конструкций, конструкций наружных стен здания с внешней стороны, клапанов вентиляционных систем, проходок кабельных, вводов герметичных и проходов шинопроводов «Вертикальная печь» | 56 | протокол № С-0009/0622 от 08.06.2022 | 07.06.2023 |
| Шкаф сушильный ШС-40-02 СПУ зав. № 021900171 | 00-00005460 | протокол № С-0002/0323 от 07.03.2023 | 06.03.2024 |

Таблица 3. Перечень средств измерения. Образец №1.

| Наименование средств измерений | Заводской номер | Пределы измерений | Класс точности, погрешность (цена деления) | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1.Щ1 | 40287210234010295 | Переменное напряжение от 40 до 400 В Частота от 43,00 до 63,00 Гц | ±0,5 % ±0,5% | 03.2026 |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 416969 | (0,01-3,6*10000) с | (9,6*10⁻⁶ *Тх+0,01)с ±1,0 с/сут | 12.2023 |
| Прибор комбинированный Testo 622 | 39519886/904 | -10…+60 °С 0…100 % 300… 1200 гПа | ± 0,4 К ± 3 % ± 3 гПа | 05.2023 |
| Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный ТРМ138-Р | 22255211232576506 22255211232576507 | -200…+1300 °С | ±0,5% ±0,25% (без КХС) | 12.2024 12.2024 |
| Датчик температуры на основе преобразователя термоэлектрического КТХА 01.06-020-к1-И-Т45-20-1600 | 4598-1-1 4598-1-2 4598-1-3 | –40 … +1300 °С | ±1,1°С (-40…+275 °С) ±0,004·¦t¦°С (+275…+1100 °С) ±0,0075·¦t¦°С (+1100…+1300 °С) | 10.2023 |
| Датчик температуры на основе преобразователя термоэлектрического КТХА 01.06-020-к1-И-Т45-20-2000 | 4848-1-1 4848-1-2 4848-1-4 | –40 … +1300 °С | ±1,1°С (-40…+275 °С) ±0,004·¦t¦°С (+275…+1100 °С) ±0,0075·¦t¦°С (+1100…+1300 °С) | 10.2023 |
| Преобразователь термоэлектрический ТП-0188/1 | 51212212001 - 51212212010 | –40 … +1000 °С | ±2,5°С (-40…+333 включ. °С) ±0,0075·¦t¦°С (св.+333…+1000 °С) | 12.2023 |
| Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК | 17 | 0÷20000 мм | Класс точности 3 | 05.2023 |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I | 63050109 | 0÷250мм | При измерении наружных раз-меров ±0,04 мм При измерении внутренних размеров и глубины ±0,06мм | 03.2024 |
| Измеритель комбинированный «TESTO 425» | 03613359 | 0,1÷20,0 м/с -20... +70 °C | ±(0,1+0,05V) ±0,5 в диапазоне (0…50) ºC ±0,7 в остальном диапазоне | 12.2023 |
| Весы лабораторные ВК-300 | 060023 | 0,1÷300 г | 0,1÷50 г-± 0,005 г 50÷200 г-± 0,01 г 200÷300 г-± 0,015 г | 02.2024 |
| Гиря ГО-П-100 г | 30 | 100 г | ±1,6 мг | 08.2023 |
| Гиря ГО-П-200 г | 20 | 200 г | ±3,0 мг | 08.2023 |
| Инфракрасный пирометр «Sight» модификации MS | 00926754 | -32 … +420 °С | В диапазоне -32...0: ±(1+0,07*(tизм.)) °С В диапазоне 0...100: ±1 °С В диапазоне выше 100°С: ±1% | 12.2023 |
| Датчик плотности радиационного теплового потока ДРТП-15/10 | 56 | (1÷63) кВт/м² | ± 5 % | 08.2023 |
| Модуль ввода аналоговый измерительный МВ110-224.8А | 49001170832267296 | 0…5 мА -50…+50 мВ -200°С...+1360°С | ± 0,25 % ± 0,25 % ± 0,5 % | 08.2023 |
| Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М | 05711 | 0÷2 кПа | 0…100Па ±1,5Па (100,1…2000)Па ±(1+0,005 P) Р-измеренное значение | 03.2024 |

Таблица 4. Перечень средств измерения. Образец №2.

| Наименование средств измерений | Заводской номер | Пределы измерений | Класс точности, погрешность (цена деления) | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1.Щ1 | 40287210234009838 | Переменное напряжение от 40 до 400 В Частота от 43,00 до 63,00 Гц | ±0,5 % ±0,5% | 03.2026 |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 304211 | (0,01-3,6*10000) с | (9,6*10⁻⁶ *Тх+0,01)с ±1,0 с/сут | 08.2023 |
| Прибор комбинированный Testo 622 | 39519612/902 | -10…+60 °С 0…100 % 300… 1200 гПа | ± 0,4 К ± 3 % ± 3 гПа | 05.2023 |
| Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный ТРМ138-Р | 22255210232068294 22255210932416428 | -200…+1300 °С | ±0,5% ±0,25% (без КХС) | 02.2024 09.2024 |
| Датчик температуры на основе преобразователя термоэлектрического КТХА 01.06-020-к1-И-Т45-20-2000 | 3131-1-4 | –40 … +1300 °С | ±1,1°С (-40…+275 °С) ±0,004·¦t¦°С (+275…+1100 °С) ±0,0075·¦t¦°С (+1100…+1300 °С) | 06.2023 |
| Датчик температуры на основе преобразователя термоэлектрического КТХА 01.06-020-к1-И-Т45-20-1600 | 2707-1-2 2707-1-4 2707-1-5 | –40 … +1300 °С | ±1,1°С (-40…+275 °С) ±0,004·¦t¦°С (+275…+1100 °С) ±0,0075·¦t¦°С (+1100…+1300 °С) | 04.2024 |
| Датчик температуры на основе преобразователя термоэлектрического КТХА 01.06-020-к1-И-Т45-20-2000 | 2653-1-1 2653-1-2 | –40 … +1300 °С | ±1,1°С (-40…+275 °С) ±0,004·¦t¦°С (+275…+1100 °С) ±0,0075·¦t¦°С (+1100…+1300 °С) | 07.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический ТП-0188/1 | 51911210342 - 51911210351 | –40 … +1000 °С | ±2,5°С (-40…+333 включ. °С) ±0,0075·¦t¦°С (св.+333…+1000 °С) | 11.2023 |
| Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК | 16 | 0÷20000 мм | Класс точности 3 | 03.2024 |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I | 0800935 | 0÷300 мм | Разрешение 0,01 мм Погрешность: В диапазоне 0÷200 мм - 0,03 мм В диапазоне 200÷300 мм - 0,04 мм | 01.2024 |
| Измеритель комбинированный «TESTO 425» | 02238924/111 | 0,1÷20,0 м/с -20... +70 °C | ±(0,1+0,05V) ±0,5 в диапазоне (0…50) ºC ±0,7 в остальном диапазоне | 10.2023 |
| Весы лабораторные ВК-300 | 060030 | 0,1÷300 г | 0,1÷50 г-± 0,005 г 50÷200 г-± 0,01 г 200÷300 г-± 0,015 г | 02.2024 |
| Гиря ГО-П-100 г | 31 | 100 г | ±1,6 мг | 10.2023 |
| Гиря ГО-П-200 г | 25 | 200 г | ±3,0 мг | 10.2023 |
| Инфракрасный пирометр «Sight» модификации MS | 12084916 | -32 … +420 °С | В диапазоне -32...0: ±(1+0,07*(tизм.)) °С В диапазоне 0...100: ±1 °С В диапазоне выше 100°С: ±1% | 10.2023 |
| Датчик плотности радиационного теплового потока ДРТП-15/10 | 54 | (1÷63) кВт/м² | ± 5 % | 08.2023 |
| Модуль ввода аналоговый измерительный МВА8 | 10731160232021692 | 0…5 мА -50…+50 мВ -200°С...+1300°С | ± 0,25 % ± 0,25 % ± 0,5 % | 12.2024 |
| Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М | 05140 | 0÷2 кПа | 0…100Па ±1,5Па (100,1…2000)Па ±(1+0,005 P) Р-измеренное значение | 08.2023 |

10. Результаты испытаний

Результаты измерений температуры в печах и на образцах представлены на рисунках 2-9. Значения температуры в печах на протяжении испытаний не превышали допустимых отклонений, определенных ГОСТ 30247.0-94. Результаты измерений избыточного давления в печах представлены в таблицах 6-7. Фото образца представлено в приложении 1.

Таблица 5. Условия проведения испытаний.

| Наименование условий при испытании | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Образец №1 | Образец №2 |
| Дата(ы) проведения испытаний | 18.04.2023 | 15.04.2023 |
| Температура окружающей среды, °C | 21 | 20 |
| Атмосферное давление, кПа | 99.9 | 101.2 |
| Относительная влажность воздуха, % | 51 | 46 |
| Скорость движения воздуха, м/сек | 0.1 | 0.1 |
| Напряжение сети электропитания, В | 231 | 231 |
| Частота переменного тока в сети электропитания, Гц | 50 | 50 |

Таблица 6. Давление в печи. Образец № 1.

| Время, мин | Давление, Па | Время, мин | Давление, Па | Время, мин | Давление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.7 | 21 | 10.2 | 41 | 10.4 |
| 2 | 10.4 | 22 | 10.8 | 42 | 9.3 |
| 3 | 11.4 | 23 | 10.8 | 43 | 9.7 |
| 4 | 8.4 | 24 | 10.7 | 44 | 9.9 |
| 5 | 10.7 | 25 | 10.8 | 45 | 9.4 |
| 6 | 8.3 | 26 | 9.8 | 46 | 9.3 |
| 7 | 8.5 | 27 | 9.9 | 47 | 9.1 |
| 8 | 9.2 | 28 | 10.4 | 48 | 10.3 |
| 9 | 8.3 | 29 | 9.3 | 49 | 9.3 |
| 10 | 10.0 | 30 | 9.1 | 50 | 10.7 |
| 11 | 10.9 | 31 | 10.4 | 51 | 10.9 |
| 12 | 9.3 | 32 | 9.9 | 52 | 9.3 |
| 13 | 10.0 | 33 | 9.1 | 53 | 10.8 |
| 14 | 10.1 | 34 | 10.0 | 54 | 9.5 |
| 15 | 9.7 | 35 | 10.1 | 55 | 10.4 |
| 16 | 10.8 | 36 | 9.6 | 56 | 10.4 |
| 17 | 10.8 | 37 | 10.8 | 57 | 10.1 |
| 18 | 9.5 | 38 | 10.0 | 58 | 10.2 |
| 19 | 10.6 | 39 | 9.6 | 59 | 10.8 |
| 20 | 10.3 | 40 | 10.0 | 60 | 9.8 |

Таблица 7. Давление в печи. Образец № 2.

| Время, мин | Давление, Па | Время, мин | Давление, Па | Время, мин | Давление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.5 | 21 | 9.2 | 41 | 9.1 |
| 2 | 11.9 | 22 | 9.4 | 42 | 10.7 |
| 3 | 8.7 | 23 | 9.1 | 43 | 9.5 |
| 4 | 8.3 | 24 | 10.9 | 44 | 10.9 |
| 5 | 9.8 | 25 | 9.3 | 45 | 9.3 |
| 6 | 10.8 | 26 | 10.3 | 46 | 10.0 |
| 7 | 11.8 | 27 | 9.3 | 47 | 10.3 |
| 8 | 10.2 | 28 | 10.6 | 48 | 9.0 |
| 9 | 9.6 | 29 | 10.9 | 49 | 10.7 |
| 10 | 9.7 | 30 | 10.7 | 50 | 9.1 |
| 11 | 10.2 | 31 | 10.5 | 51 | 10.6 |
| 12 | 10.9 | 32 | 10.9 | 52 | 10.6 |
| 13 | 9.5 | 33 | 9.7 | 53 | 10.1 |
| 14 | 10.0 | 34 | 9.4 | 54 | 9.9 |
| 15 | 9.3 | 35 | 10.8 | 55 | 9.6 |
| 16 | 9.1 | 36 | 9.3 | 56 | 9.4 |
| 17 | 9.4 | 37 | 10.2 | 57 | 9.6 |
| 18 | 9.7 | 38 | 10.1 | 58 | 9.7 |
| 19 | 10.3 | 39 | 9.8 | 59 | 9.8 |
| 20 | 10.0 | 40 | 9.6 | 60 | 10.5 |

Рисунок 2. Измерение температуры в печи. Образец №1.

Рисунок 3. Измерение температуры в печи. Образец №2.

Рисунок 4. Измерения температуры на необогреваемой поверхности полотна. Образец №1.

Рисунок 5. Измерения температуры на необогреваемой поверхности коробки. Образец №1.

Рисунок 6. Измерения плотности потока теплового излучения. Образец №1.

Рисунок 7. Измерения температуры на необогреваемой поверхности полотна. Образец №2.

Рисунок 8. Измерения температуры на необогреваемой поверхности коробки. Образец №2.

Рисунок 9. Измерения плотности потока теплового излучения. Образец №2.

Таблица 8. Поведение образца во время проведения испытаний. Образец № 1.

| Время от начала испытания, мин | Особенности поведения образца |
| --- | --- |
| 0 | Начало испытания. |
| 3 | Образование трещин на обогреваемой поверхности стекла. |
| 7 | Дымовыделение по левому притвору. |
| 12 | Дымовыделение через замок. |
| 15 | Дымовыделение по нижнему притвору. |
| 19 | Стекло стало полностью непрозрачным. |
| 21 | Прогиб полотна в сторону огневого воздействия. |
| 60 | Завершение испытания без достижения предельных состояний по согласованию с заказчиком. |

Таблица 9. Поведение образца во время проведения испытаний. Образец № 2.

| Время от начала испытания, мин | Особенности поведения образца |
| --- | --- |
| 0 | Начало испытания. |
| 2 | Образование трещин на обогреваемой поверхности стекла. |
| 6 | Дымовыделение по нижнему притвору. |
| 9 | Дымовыделение через замок. |
| 14 | Дымовыделение по правому притвору. |
| 19 | Стекло стало полностью непрозрачным. |
| 23 | Прогиб полотна в сторону огневого воздействия. |
| 60 | Завершение испытания без достижения предельных состояний по согласованию с заказчиком. |

Таблица 10. Сводные результаты испытаний.

| ГОСТ | Наименование контролируемого параметра | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ГОСТ | Фактическое |  |
|  |  |  | Образец № 1 | Образец № 2 |
| ГОСТ 30247.0-94 п.6 | Температурный режим в печи | T-T₀=345lg(8t+1) | в норме |  |
| Продолжительность проведения испытаний |  |  | 60 мин. | 60 мин. |
| ГОСТ Р 53308-2009 п.5.3 | Потеря теплоизолирующей способности (I) | Тср =Tₒ+140 °C | не наступила | не наступила |
|  |  | Тn =Tₒ+180 °C | не наступила | не наступила |
|  |  | Тn =300 °C | не наступила | не наступила |
| ГОСТ Р 53308-2009 п.5.2 | Потеря целостности (Е) |  | не наступила | не наступила |
| ГОСТ Р 53308-2009 п.5.4 | Потеря теплоизолирующей способности (W) |  | не наступила | не наступила |
| ГОСТ Р 53308-2009 п. 12 | Предел огнестойкости |  | EIW 60 | EIW 60 |

11. Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

12. Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

13. Заключение о соответствии

Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче заключения о соответствии.

Испытания провел:

Инженер-испытатель ____________________ П.В. Петров

14. Дополнительная информация

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности).

2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному (ым) образцу (ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят (ы) данный (ые) образец (цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.

3. Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования органом по сертификации.

4. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

5. Срок действия протокола испытаний – 5 лет.

6. Протокол испытаний распространяется только на предоставленный заказчиком образец, прошедший испытания.

7. Воспроизведение протокола и (или) результатов испытаний (измерений) не в полном объеме допускается только с письменного разрешения ИЛ ООО «Пожарная Лаборатория».

Дата выдачи протокола испытаний: ________________________

Приложение 1

Фото образца

--------------------------------------------- конец протокола испытаний -----------------------------------------